POMPES IN LINE A REGULATION ELECTRONIQUE DE TYPE LRE & JRE

Applications

Pompes destinées à faire circuler de l’eau froide ou chaude sans résidus abrasifs dans des installations de chauffage, d’eau froide ou glacée, ainsi que dans les installations d’irrigation.

Liquides pompés admis

avec garniture standard :

- Eau de chauffage selon VDI 2035

- Eau froide et eau chaude sanitaire, eau de refroidissement

- Mélange eau/glycol (jusqu’à 40% de volume de glycol pour une température < 40°C)

- Pour autres liquides : modèle spécial contre supplément de prix,

Fiche signalétique

• Débit jusqu’à : 105 m3/h

• Hauteur manométrique jusqu’à : 29 mCE

• Plage de température :- 10°C à + 110°C

• Température ambiante :+ 40°C

• Pression de service maximum :10 bars à 110°C

## Description

Les pompes simples (ou double) sont de type centrifuge monocellulaire et pourvues d’un système de régulation de vitesse. Elles sont équipées d’un moteur ventilé à rotor sec avec convertisseur de fréquence intégré permettant d’ajuster le point de fonctionnement aux besoins réels de l’installation ou de l’adapter en fonction d’une valeur de consigne émise par un capteur de pression monté aux bornes de la pompe.

Chaque pompe est déterminé pour assurer 80% du débit nominal. De façon systématique et sauf indication contraire, deux pompes simples sont montées en parallèle. Chaque pompe assure indépendamment 80% du débit nominal. Les 2 pompes garantissent la totalité du débit. Une liaison par câble blindé ( 2 x 0,75 mm²) relie la pompe maître à la pompe esclave et autorise la gestion du fonctionnement en parallèle ainsi que la permutation automatique toutes les 24 heures effectives et le basculement sur défaut. Le capteur de pression différentielle est installé entre les collecteurs d’aspiration et de refoulement et sera raccordé à la pompe maître par l’entreprise du présent lot

Un contact libre de potentiel (250V AC, 1A) sera disponible pour un renvoi de défaut centralisé. Un manomètre à bain d'huile doit être positionné sur la tuyauterie aux bornes de chaque pompe, afin d'effectuer le contrôle de la pression différentielle.

Les caractéristiques principales suivantes sont exigées :

Le corps de pompe est en fonte, de construction in line avec orifices d’aspiration et de refoulement de même diamètre et prévu pour être  raccordé au moyen de brides alésées PN 10/16 (conformément à la norme EN 1092-2). Les pieds d’assise sont  taraudés pour prévoir une fixation sur socle support lorsque des manchettes anti-vibratiles sont intercalées. Le raccordement hydraulique se fera au moyen de brides alésées PN 6/10 conformément à la norme EN 1092-2.

Le moteur à  rotor sec, de classe F et de protection IP55, est prévu pour recevoir une alimentation électrique triphasée 3 x 400 V, 50 Hz. La  puissance  nominale du  moteur électrique couvre toute la courbe hydraulique de la pompe. Une sonde de température CTP est intégrée à chaque bobine du moteur pour assurer la protection contre les surcharges du moteur. Un fusible d’accompagnement moteur (AM) est placé en tête d’alimentation pour protéger le moteur  des  courts-circuits.

Une garniture mécanique auto-lubrifiée (Carbure Silicium/Carbone/ EP) assure l’étanchéité directement au passage de l’arbre moteur. La garniture mécanique est sans maintenance et indépendante du sens de rotation. Les pompes placées directement entre tuyauteries sont positionnées  à une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au sol, afin d’en assurer facilement la mise en service et la maintenance. Le raccordement hydraulique est réalisé au moyen de brides alésées PN 10/16. Des vannes d’isolement et des manchettes anti-vibratiles sont montées en amont et en aval de chaque pompe ainsi qu’un clapet anti-retour positionné au refoulement des pompes simples.

La valeur de la pression différentielle, correspondant au débit nominal, sera directement réglée sur l’afficheur par l’entreprise du présent lot. La vitesse de rotation de la pompe sera automatiquement régulée, en fonction de cette valeur de consigne, afin d’ajuster le débit aux besoins de l’installation. Ainsi, la hauteur manométrique restera stable dans l’installation en toutes circonstances : pression différentielle constante. Dans le cas d’un réseau fortement résistant, la hauteur manométrique pourra être corrigée d’un demi de sa valeur de consigne jusqu’au débit nul, afin de s’affranchir de l’augmentation de la pression différentielle : pression différentielle variable.