## POMPES IN LINE A HAUT RENDEMENT TYPE SIL & DIL

Applications

Pompes destinées à faire circuler de l’eau froide ou chaude sans résidus abrasifs dans des installations de chauffage, d’eau froide ou glacée, d’eau chaude sanitaire, ainsi que dans les installations d’irrigation.

Liquides pompés admis avec garniture standard :

- Eau de chauffage selon VDI 2035

- Eau froide et eau chaude sanitaire, eau de refroidissement

- Mélange eau/glycol (jusqu’à 40% de volume de glycol pour une température < 40°C)

- Pour autres liquides : modèle spécial contre supplément de prix.

Fiche signalétique

• Débit jusqu’à : 800 m3/h

• Hauteur manométrique jusqu’à : 52 mCE

• Plage de température : - 20°C à + 140°C

• Température ambiante : + 40°C

• Pression de service maximum : 16 bar à 120°C et 13 bar à 140°C

Description

Les pompes simples (ou doubles) à haut rendement sont de construction in-line PN16 de type centrifuge monocellulaire afin de limiter l’encombrement,faciliter la mise en œuvre et minimiser la maintenance.

De préférence, les pompes seront équipées d’un moteur ventilé à rotor sec 1450 tr/mn de façon à optimiser le niveau sonore et la durée de vie. Toutefois, si le choix d’un moteur 2900 tr/mn se justifie par un meilleur rendement global, il devra être validé par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, l’adjudicataire du présent lot s’assurera que le niveau sonore ne perturbe pas l’environnement.

De façon systématique et sauf indication contraire, le débit nominal est fourni par une seule pompe. Une deuxième de mêmes caractéristiques assure la totalité du secours. Les deux pompes simples ou deux pompes indépendantes montées sur un corps commun (pompe double) sont installées en parallèle.

Un manomètre à bain d'huile est positionné sur la tuyauterie aux bornes de chaque pompe, afin d'effectuer le contrôle de la pression différentielle.

Les caractéristiques principales suivantes sont exigées :

Le corps de pompe est revêtu d’une couche de peinture et d’un traitement cataphorèse, avec brides d’aspiration et de refoulement de même diamètre, pour un placement direct entre deux canalisations. Des pieds d’assise taraudés sont intégrés pour une fixation sur le socle support.

La roue en fonte grise est à aubes tridimensionnelles afin d’obtenir un rendement maximum et diminuer la valeur du NPSH. Elle doit être équilibrée dynamiquement et hydrauliquement afin de réduire au maximum les vibrations et augmenter la durée de vie des pièces d’usure.

La conception globale de la pompe et les matériaux employés garantissent une protection anti-corrosion totale.

Le type de garniture mécanique est adaptée au fluide ,sans maintenance et indépendante du sens de rotation.

Le moteur électrique monté sur lanterne d’accouplement est de type normalisé V1 de classe F et de degré de protection IP55, à alimentation triphasée 3 x 400 V, 50 Hz.

Un accouplement à demi-coques maintient l’arbre moteur parfaitement aligné avec l’arbre de la roue.

La puissance nominale du moteur couvre toute la courbe hydraulique de la pompe.

Chaque moteur est à protéger par un relais thermique calibré suivant l’intensité plaqué du moteur.

Les pompes sont positionnées sur un massif en béton, isolé du sol par un matériau résiliant .Le dimensionnement du massif sera proportionnel au poids de la pompe. Dans le cas d’un montage direct sur tuyauterie avec l’axe moteur horizontal et si les recommandations du constructeur l’autorisent, les pompes sont positionnées à une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au sol. Le raccordement hydraulique est réalisé au moyen de brides alésées PN 16 (conformément à la norme EN 1092-2). Des vannes d’isolement et des manchettes anti-vibratiles sont montées en amont et en aval de chaque pompe ainsi qu’un clapet anti-retour positionné au refoulement des pompes simples.