Circulateurs simples et doubles in line à haut rendement type SIRIUX

Applications

Circulateurs pour des débits maximum de 25 m3/h, destinés à faire circuler de l’eau froide ou chaude sans résidus abrasifs dans des installations de chauffage, de climatisation ou de refroidissement

Liquides pompés admis

• Eau de chauffage selon VDI 2035

• Eau glacée, eau de refroidissement

• Mélange eau/glycol (jusqu’à 50% de volume de glycol pour une température du fluide jusqu’à - 20°C)

Fiche signalétique

• Circulateur électronique simple ou double in line à haut rendement avec moteur à technologie ECM– Mono 230 V, 50 Hz – IP44, Classe 155 (F)

• Températures limites d’utilisation : de -10 à +110°C

• Niveau de pression sonore : inférieur à 45 dB(A) à 1 m de l’appareil

• Rendement global : minimum 65 % au point nominal

• Température ambiante : +40°C maximum

Description

Les circulateurs de classe A à haut rendement et de faible niveau sonore seront de type simples ou doubles à rotor noyé. Ils seront équipés d’un moteur synchrone à technologie ECM permettant d’ajuster le point de fonctionnement aux besoins réels de l’installation ou de l’adapter en fonction d’une valeur de consigne. Le module de commande sera obligatoirement démontable afin de réduire le coût de la maintenance.

De façon systématique et sauf indication contraire, deux circulateurs simples ou deux circulateurs indépendants montés sur un corps commun (pompe double) seront montés en parallèle dont un en secours total. Une interface de communication type IF sera intégrée dans le module de chaque pompe. Elle gèrera la permutation automatique toutes les 24 heures ainsi que le basculement sur défaut.

Un contact libre de potentiel (250V AC, 1A) sera disponible pour un renvoi de défaut centralisé. Un manomètre à bain d'huile devra être positionné entre les tuyauteries d’aspiration et de refoulement du circulateur, afin d'effectuer le contrôle de la pression différentielle.

Les caractéristiques principales suivantes sont exigées :

La conception globale de la pompe et les matériaux employés devront garantir une protection anti-corrosion totale. Le corps de pompe sera en fonte, de construction in line, traitée par cataphorèse, avec orifices d’aspiration et de refoulement de même diamètre, pour un placement direct entre deux canalisations. Le raccordement hydraulique se fera au moyen de brides alésées PN 6/10 conformément à la norme EN 1092-2.

Les circulateurs seront montés impérativement avec l’axe moteur horizontal, à une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au sol, afin d’en assurer facilement la mise en service et la maintenance, sans manchettes antivibratoires et selon les prescriptions du constructeur. Les circulateurs ne devront nécessiter aucune maintenance préventive, ni aucune purge. Ils seront équipés d’une double filtration à l’entrée de la chambre de refroidissement, afin d’éviter le gommage du moteur. En cas d’abaissement significatif de la température de l’eau, la pompe pourra permuter automatiquement sur sa courbe "nuit".

Le module électronique de la pompe permettra de recevoir un signal analogique 0-10 volts afin de réguler le débit en fonction d’une variable (∆P, température du liquide,débit,etc.). La vitesse de rotation sera automatiquement asservie à la valeur de ce signal.