## EDE
# Proposal_Engineering-Data-Exchange - B.I.G.-EU
PROJECT_NAME | Salmson IF Module BACnet V1.07
VERSION_OF_REFERENCEFILE | 1
TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE | 2009-11-13
AUTHOR_OF_LAST_CHANGE | Henner Henkel
VERSION_OF_LAYOUT | 2.1
#mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional
# keyname | device obj.-instance | object-name | object-type | object-instance | description | present-value-default | min-present-value | max-present-value | settable | supports COV | hi-limit | low-limit | state-text-reference | unit-code | vendor-specific-address
| n/a | dp-c = f(T) Regulation Tmin | 1 | 1 | [5 empty] | N |  |  |  | 62
| n/a | dp-c = f(T) Regulation Tmax | 1 | 2 | [5 empty] | N |  |  |  | 62
| n/a | dp-c = f(T) Regulation Pmin | 1 | 3 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | dp-c = f(T) Regulation Pmax | 1 | 4 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Max Speed (System, CONST_SPEED) | 0 | 8 | [5 empty] | N |  |  |  | 104
| n/a |  | 0 | 9 | [5 empty] | N |  |  |  | 104
| n/a | Pression mini dp-v (VAR_DIFFPRESS) | 0 | 10 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Pression maxi dp-v (VAR_DIFFPRESS) | 0 | 11 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Débit maxi | 0 | 12 | [5 empty] | N |  |  |  | 135
| n/a | Pression mini dp-c | 0 | 13 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Pression maxi dp-c | 0 | 14 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Puissance maxi | 0 | 15 | [5 empty] | N |  |  |  | 47
| n/a | Consigne par Bus | 1 | 0 | [5 empty] | N |  |  |  | 98
| n/a | Commande marche pompe par Bus | 4 | 0 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Commande arrêt pompe par Bus | 4 | 1 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Commande vitesse maxi par Bus | 4 | 2 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Commande vitesse maxi par Bus | 4 | 3 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Choix mode de fonctionnement par Bus | 14 | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2 | -
| n/a | Commande temporisation par Bus | 14 | 1 | [5 empty] | N |  |  | 3 | -
| n/a | Lecture vitesse | 0 | 1 | [5 empty] | N |  |  |  | 104
| n/a | lecture débit estimé | 0 | 2 | [5 empty] | N |  |  |  | 135
| n/a | Lecture pression estimée | 0 | 3 | [5 empty] | N |  |  |  | 55
| n/a | Lecture puissance absorbée | 0 | 4 | [5 empty] | N |  |  |  | 47
| n/a | Lecture temperature du fluide | 0 | 5 | [5 empty] | N |  |  |  | 62
| n/a | Lecture consommation énergie | 0 | 7 | [5 empty] | N |  |  |  | 19
| n/a | Lecture avertissement/erreur actuelle | 13 | 1 | [5 empty] | N |  |  | 1 | -
| n/a | Compteur heures de fonctionnement (Resetable) | 0 | 6 | [5 empty] | N |  |  |  | 72
| n/a | Lecture retour mesure actuelle | 0 | 0 | [5 empty] | N |  |  |  | 98
| n/a | Lecture pompe est en mode forçage sur on | 3 | 0 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture pompe est en mode forçage sur off | 3 | 1 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture pompe est en mode forçage vitesse maxi | 3 | 2 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture pompe est en mode forçage vitesse mini | 3 | 3 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture pompe est à la limite de régulation basse | 3 | 4 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture pompe est à la limite de régulation haute | 3 | 5 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture consigne est en dehors de la plage | 3 | 6 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture différence entre consigne et mesure > 10% | 3 | 7 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état pompe en fonctionnement jour/nuit | 3 | 8 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture variateur prêt | 3 | 9 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état pompe tourne | 3 | 10 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Intervention Service demandée | 3 | 11 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état avertissement présent | 3 | 12 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état défaut présent | 3 | 13 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état défaut final présent | 3 | 14 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture état operation locale active | 3 | 15 | [5 empty] | N |  |  |  | -
| n/a | Lecture mode de fonctionnement actif | 13 | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2 | -
| n/a | W/E MsG Ackn. actif | 14 | 2 | [5 empty] | N |  |  | 4 | -

## State-Texts
#State Text Reference
#Reference Number | Text 1 or Inactive-Text | Text 2 or Active-Text | Text 3 | Text 4 | Text 5 | Text 6 | Text 7 | Text 8 | Text 9 | Text 10 | Text 11 | Text 12 | Text 13 | Text 14 | Text 15 | Text 16 | Text 17 | Text 18 | Text 19 | Text 20 | Text 21 | Text 22 | Text 23 | Text 24 | Text 25 | Text 26 | Text 27 | Text 28 | Text 29 | Text 30 | Text 31 | Text 32 | Text 33 | Text 34 | Text 35 | Text 36 | Text 37 | Text 38 | Text 39 | Text 40 | Text 41 | Text 42 | Text 43 | Text 44 | Text 45 | Text 46 | Text 47 | Text 48 | Text 49 | Text 50 | Text 51 | Text 52 | Text 53 | Text 54 | Text 55 | Text 56 | Text 57 | Text 58 | Text 59 | Text 60 | Text 61 | Text 62 | Text 63 | Text 64 | Text 65 | Text 66 | Text 67 | Text 68 | Text 69 | Text 70 | Text 71 | Text 72 | Text 73 | Text 74 | Text 75 | Text 76 | Text 77 | Text 78 | Text 79 | Text 80 | Text 81 | Text 82 | Text 83 | Text 84 | Text 85 | Text 86 | Text 87 | Text 88 | Text 89 | Text 90 | Text 91 | Text 92 | Text 93 | Text 94 | Text 95 | Text 96 | Text 97 | Text 98 | Text 99 | Text 100 | Text 101 | Text 102 | Text 103 | Text 104 | Text 105 | Text 106 | Text 107 | Text 108 | Text 109 | Text 110
1 | no error | E001 | E002 | E003 | E004 | E005 | E006 | E007 | E008 | E009 | E010 | E011 | E012 | E013 | E014 | E015 | E016 | E017 | E018 | E019 | E020 | E021 | E022 | E023 | E024 | E025 | E026 | E027 | E028 | E029 | E030 | E031 | E032 | E033 | E034 | E035 | E036 | E037 | E038 | E039 | E040 | E041 | E042 | E043 | E044 | E045 | E046 | E047 | E048 | E049 | E050 | E051 | E052 | E053 | E054 | E055 | E056 | E057 | E058 | E059 | E060 | E061 | E062 | E063 | E064 | E065 | E066 | E067 | E068 | E069 | E070 | E071 | E072 | E073 | E074 | E075 | E076 | E077 | E078 | E079 | E080 | E081 | E082 | E083 | E084 | E085 | E086 | E087 | E088 | E089 | E090 | E091 | E092 | E093 | E094 | E095 | E096 | E097 | E098 | E099 | E100 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E106 | E107 | E108 | E109
2 | CONST_SPEED | E001: CONST_FREQ; Text 3 E002: CONST_POWER; Text 4 E003: CONST_HEAD; Text 5 E004: CONST_PRESSURE; Text 6 E005: CONST_DIFFPRESS; Text 7 E006: VAR_DIFFPRESS; Text 8 E007: CONST_FLOW; Text 9 E008: CONST_TEMP; Text 10 E009: CONST_DIFFTEMP; Text 11 E010: CONST_LEV; Text 12 E011: TEMP_VARIABLE; Text 13 E012: CONST_CONTROL
3 | OFF | E001: SET; Text 3 E002: ACTIVE; Text 4 E003: RESET
4 | OFF | E001: ACK; Text 3 E002: ACKed

## Unit-Texts
#Encoding of BACnet Engineering Units
#Code | Unit Text
166 | METERS-PER-SECOND-PER-SECOND
0 | SQUARE-METERS
116 | SQUARE-CENTIMETERS
1 | SQUARE-FEET
115 | SQUARE-INCHES
105 | CURRENCY1
106 | CURRENCY2
107 | CURRENCY3
108 | CURRENCY4
109 | CURRENCY5
110 | CURRENCY6
111 | CURRENCY7
112 | CURRENCY8
113 | CURRENCY9
114 | CURRENCY10
2 | MILLIAMPERES
3 | AMPERES
4 | OHMS
145 | MILLIOHMS
122 | KILOHMS
123 | MEGOHMS
5 | VOLTS
124 | MILLIVOLTS
6 | KILOVOLTS
7 | MEGAVOLTS
8 | VOLT-AMPERES
9 | KILOVOLT-AMPERES
10 | MEGAVOLT-AMPERES
11 | VOLT-AMPERES-REACTIVE
12 | KILOVOLT-AMPERES-REACTIVE
13 | MEGAVOLT-AMPERES-REACTIVE
14 | DEGREES-PHASE
15 | POWER-FACTOR
167 | AMPERES-PER-METER
168 | AMPERES-PER-SQUARE-METER
169 | AMPERES-SQUARE-METERS
170 | FARADS
171 | HENRYS
172 | OHM-METERS
173 | SIEMENS
174 | SIEMENS-PER-METER
175 | TESLAS
176 | VOLTS-PER-DEGREE-KELVIN
177 | VOLTS-PER-METER
178 | WEBERS
16 | JOULES
17 | KILOJOULES
125 | KILOJOULES-PER-KG
126 | MEGAJOULES
18 | WATT-HOURS
19 | KILOWATT-HOURS
146 | MEGAWATT-HOURS
20 | BTUS
147 | KILO-BTUS
148 | MEGA-BTUS
21 | THERMS
22 | TON-HOURS
23 | JOULES-PER-KG-DRY-AIR
149 | KILOJOULES-PER-KG-DRY-AIR
150 | MEGAJOULES-PER-KG-DRY-AIR
24 | BTUS-PER-LB-DRY-AIR
117 | BTUS-PER-POUND
127 | JOULES-PER-DEGREE-KELVIN
151 | KILOJOULES-PER-DEGREE-KELVIN
152 | MEGAJOULES-PER-DEGREE-KELVIN
128 | JOULES-PER-KILOGRAM-DEGREE-KELVIN
153 | NEWTON
25 | CYCLES-PER-HOUR
26 | CYCLES-PER-MINUTE
27 | HERTZ
129 | KILOHERTZ
130 | MEGAHERTZ
131 | PER-HOUR
28 | GRAMS-OF-WATER-PER-KILOGRAM-DRY-AIR
29 | PERCENT-RELATIVE-HUMIDITY
30 | MILLIMETERS
118 | CENTIMETERS
31 | METERS
32 | INCHES
33 | FEET
34 | WATTS-PER-SQUARE-FOOT
35 | WATTS-PER-SQUARE-METER
36 | LUMENS
37 | LUXES
38 | FOOT-CANDLES
179 | CANDELAS
180 | CANDELAS-PER-SQUARE-METER
39 | KILOGRAMS
40 | POUNDS-MASS
41 | TONS
154 | GRAMS-PER-SECOND
155 | GRAMS-PER-MINUTE
42 | KILOGRAMS-PER-SECOND
43 | KILOGRAMS-PER-MINUTE
44 | KILOGRAMS-PER-HOUR
119 | POUNDS-MASS-PER-SECOND
45 | POUNDS-MASS-PER-MINUTE
46 | POUNDS-MASS-PER-HOUR
156 | TONS-PER-HOUR
132 | MILLIWATTS
47 | WATTS
48 | KILOWATTS
49 | MEGAWATTS
50 | BTUS-PER-HOUR
157 | KILO-BTUS-PER-HOUR
51 | HORSEPOWER
52 | TONS-REFRIGERATION
53 | PASCALS
133 | HECTOPASCALS
54 | KILOPASCALS
134 | MILLIBARS
55 | BARS
56 | POUNDS-FORCE-PER-SQUARE-INCH
57 | CENTIMETERS-OF-WATER
58 | INCHES-OF-WATER
59 | MILLIMETERS-OF-MERCURY
60 | CENTIMETERS-OF-MERCURY
61 | INCHES-OF-MERCURY
62 | DEGREES-CELSIUS
63 | DEGREES-KELVIN
64 | DEGREES-FAHRENHEIT
65 | DEGREE-DAYS-CELSIUS
66 | DEGREE-DAYS-FAHRENHEIT
120 | DELTA-DEGREES-FAHRENHEIT
121 | DELTA-DEGREES-KELVIN
181 | DEGREES-KELVIN-PER-HOUR
182 | DEGREES-KELVIN-PER-MINUTE
67 | YEARS
68 | MONTHS
69 | WEEKS
70 | DAYS
71 | HOURS
72 | MINUTES
73 | SECONDS
158 | HUNDREDTHS-SECONDS
159 | MILLISECONDS
160 | NEWTON-METERS
161 | MILLIMETERS-PER-SECOND
162 | MILLIMETERS-PER-MINUTE
74 | METERS-PER-SECOND
163 | METERS-PER-MINUTE
164 | METERS-PER-HOUR
75 | KILOMETERS-PER-HOUR
76 | FEET-PER-SECOND
77 | FEET-PER-MINUTE
78 | MILES-PER-HOUR
79 | CUBIC-FEET
80 | CUBIC-METERS
81 | IMPERIAL-GALLONS
82 | LITERS
83 | US-GALLONS
142 | CUBIC-FEET-PER-SECOND
84 | CUBIC-FEET-PER-MINUTE
85 | CUBIC-METERS-PER-SECOND
165 | CUBIC-METERS-PER-MINUTE
135 | CUBIC-METERS-PER-HOUR
86 | IMPERIAL-GALLONS-PER-MINUTE
87 | LITERS-PER-SECOND
88 | LITERS-PER-MINUTE
136 | LITERS-PER-HOUR
89 | US-GALLONS-PER-MINUTE
90 | DEGREES-ANGULAR
91 | DEGREES-CELSIUS-PER-HOUR
92 | DEGREES-CELSIUS-PER-MINUTE
93 | DEGREES-FAHRENHEIT-PER-HOUR
94 | DEGREES-FAHRENHEIT-PER-MINUTE
137 | KWATT-HOURS-PER-SQUARE-METER
138 | KWATT-HOURS-PER-SQUARE-FOOT
139 | MEGAJOULES-PER-SQUARE-METER
140 | MEGAJOULES-PER-SQUARE-FOOT
95 | NO-UNITS
96 | PARTS-PER-MILLION
97 | PARTS-PER-BILLION
98 | PERCENT
143 | PERCENT-OBSCURATION-PER-FOOT
144 | PERCENT-OBSCURATION-PER-METER
99 | PERCENT-PER-SECOND
100 | PER-MINUTE
101 | PER-SECOND
102 | PSI-PER-DEGREE-FAHRENHEIT
103 | RADIANS
104 | REVOLUTIONS-PER-MINUTE
141 | WATTS-PER-SQUARE-METER-DEGREE-KELVIN
183 | JOULE-SECONDS
184 | RADIANS-PER-SECOND
185 | SQUARE-METERS-PER-NEWTON
186 | KILOGRAMS-PER-CUBIC-METER
187 | NEWTON-SECONDS
188 | NEWTONS-PER-METER
189 | WATTS-PER-SQUARE-METER
190 | WATTS-PER-METER-PER-DEGREE-KELVIN

## Object-Types
#Encoding of BACnet Object Types
#Code | Object Type
0 | Analog Input
1 | Analog Output
2 | Analog Value
3 | Binary Input
4 | Binary Output
5 | Binary Value
6 | Calendar
7 | Command
8 | Device
9 | Event-Enrollment
10 | File
11 | Group
12 | Loop
13 | Multistate Input
14 | Multistate Output
15 | Notification Class
16 | Program
17 | Schedule
18 | Averaging
19 | Multistate Value
20 | Trend Log
21 | Life Safety Point
22 | Life Safety Zone
23 | Accumulator
24 | Pulse Converter